## АДМИНИСТРАЦИЯ              
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.12.2021  №  819

р.п. Степное

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Степновского муниципального образования

Советского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами РФ от 07.12.2011 № 416 – ФЗ     «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Советского муниципального района, администрация Советского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Степновского муниципального образования Советского муниципального района (прилагается).

2. Определить Муниципальное казенное предприятие «Комплексные коммунальные системы Советского муниципального района»,  осуществляющее водоснабжение и водоотведение на территории Степновского муниципального образования, гарантирующей организацией.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Советского

муниципального района                                                                 С.В. Пименов

Аверченко Э.О.

5-00-37

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2032 годы

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 8 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 13 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 16 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 17 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 18 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 18 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 18 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 20 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 20 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 20 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 23 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 23 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 24 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 24 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 25 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 25 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 25 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 26 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 26 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 27 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 27 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 28 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 30 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 31 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 31 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 32 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 32 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 32 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 32 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 33 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 33 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 33 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 34 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 34 |
| Глава 2. Водоотведение | 34 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 34 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 34 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 35 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 37 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 38 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 38 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 39 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 40 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 40 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 40 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 41 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 41 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 41 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 41 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 42 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 42 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 43 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 43 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 43 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 43 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 44 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 44 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 45 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 45 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 46 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 47 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 47 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 48 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 48 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 48 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 49 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 51 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 51 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 51 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 52 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 53 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 54 |
| Приложение № 1 к Схеме | 55 |
| Приложение № 2 к Схеме | 56 |
| Приложение № 3 к Схеме | 58 |
| Приложение № 4 к Схеме | 59 |
| Приложение № 5 к Схеме | 61 |
| Приложение № 6 к Схеме | 63 |
| Приложение № 7 к Схеме | 64 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2032 гг. Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области (далее - Схема) разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013       № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020.

- техническое задание, утвержденное Главой Советского муниципального района Саратовской области;

- генеральный план Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области 2012-2032 гг.;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013     № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Закон Саратовской области от 09.10.2006 №96-ЗСО (ред. от 02.02.2021) «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Закон РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Степновском муниципальном образовании Советского муниципального района Саратовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения – канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и  бюджета Степновского муниципального образования или государственных программ.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Степновского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области на 2021-2032 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация Советского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта:

413210, Саратовская область, р.п. Степное, ул. 50 лет Победы, д.3.

Нормативно-правовая база для разработки Схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели Схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2032 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета.

Сроки и этапы реализации Схемы:

Этап строительства – с 2021 по 2032 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы:

Общий объем финансирования схемы составляет 824 755,878  тыс. руб., в том числе:

- 68 912,24  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

- 757 543,638  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы Водоснабжения:

- Повышение качества услуг водоснабжения.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития Степновского МО на период до 2032 года.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Советского муниципального района Саратовской области.

Характеристика Степновского муниципального образования

Степновское муниципальное образование входит в состав Советского муниципального района Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Степновское муниципальное образование наделено статусом городского поселения, с административным центром – рабочий поселок Степное, Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 119-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Советского муниципального района».

Степновское муниципальное образование расположено в Левобережье Саратовской области, в центральной части Советского района.

Степное  – рабочий поселок областного подчинения, центр Советского муниципального района. Р.п. Степное расположен на реке Большой Караман и реке Мечетке, в 87 км от Саратова и 18 км от железнодорожной станции Золотая Степь.

Площадь муниципального образования (современное состояние) составляет 125,67 км2.

Жилищный фонд

В границах Степновского муниципального образования существующий жилищный фонд в 2021 г. составляет 96,4 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 8,4 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 123,4 тыс. м2 общей площади, в том числе 20,8 тыс. м2  5-этажной жилой застройки, 102,6 тыс. м2 индивидуальной жилой застройки. Ориентировочный среднегодовой ввод жилищного фонда – около 6 тыс. м2 общей площади в год.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 219,85 тыс. м2 общей площади.

Население

Численность населения Степновского муниципального образования по состоянию на 01.01.2021 составляет 11465 человек. Здесь проживает 45,2% населения Советского муниципального района.

Оценка численности постоянного населения

| Население | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| р.п. Степное | чел. | 11465 |
| Итого: | чел. | 11465 |

При проектной численности населения 15 200 чел. возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 15 м2/чел., в том числе в новой секционной многоквартирной застройке – до 20 м2/чел., в новой усадебной коттеджной – до 30-35 м2/чел.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-	под многоэтажную, среднеэтажную и малоэтажную многоквартирную застройку – 3,3 га;

-	под индивидуальную коттеджную застройку – 48,7 га.

Глава 1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в р.п. Степное. Централизованным водоснабжением обеспечены 100% населения Степновского МО.

Централизованное водоснабжение рабочего поселка Степное осуществляется из  Волгоградского водохранилища.

На территории рабочего поселка Степное скважины отсутствуют.

Рабочий поселок Степное обеспечивается водой от магистрального водовода, проходящего по территории Марксовского и Советского муниципальных районов, который питается водой из Волгоградского водохранилища. Водозабор расположен на территории Марксовского муниципального района возле села Орловское 1052 м вверх от устья р.Волга.

Насосной станцией 1-го подъема (количество насосов – 4 шт., марка ЦНС 300/300, общая производительность - 1200 м3/ч.) вода забирается с поверхностного источника Волгоградского водохранилища, транспортируется до водоочистных сооружений рабочего поселка Степное, где происходит очистка воды. Вода поступает в насосную станцию 2-го подъема (количество насосов - 5шт., (марки NSD-250-200-510 – 4 шт., 25Е80 – 1 шт., D320-50- 1шт., производительность - 250 м3/ч, 80 м3/ч, 50 м3/ч) подается в распределительную водопроводную сеть к потребителям.

Рабочий поселок Степное имеет централизованную систему водоснабжения  хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. На распределительных сетях, протяженностью 28 346,6м имеются пожарные гидранты. Подачу воды в Степновском МО осуществляет МКП «ККС СМР».

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Степновского муниципального образования населенные пункты, не охваченные централизованным водоснабжением, отсутствуют.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 сентября  2013 года № 782  (с изменениями от 22.05.2020)   применяется понятие:

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с определением, приведенным в Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологической зоной водоснабжения является водопроводная сеть, эксплуатируемая МКП «ККС СМР».

Эксплуатационная  зона  МКП «ККС СМР»:

- водопроводная сеть р.п. Степное – 28 346,6 м;

- насосная станция 2-го подъема – 1 шт;

- водопроводные колодцы с запорной и регулирующей арматурой.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Степновского муниципального образования является насосная станция 2-го подъема.

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории  Степновского муниципального образования  вода подается очищенной.  На НС II подъема установлены водоочистные сооружения, для осветления и обеззараживания воды.

В соответствии с протоколом  от 27 августа 2021 года №10/4580В от ФБУ здравоохранения «Центр эпидемиологии и здравоохранения в Саратовской области» питьевая вода в системе централизованного питьевого водоснабжения соответствует  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения Степновского МО  выполняет следующую задачу: подача воды потребителям с необходимым давлением.

Технические характеристики насосного оборудования системы водоснабжения Степновского МО:

| № п/п | Наименование | Количество насосов, шт. | Марка насоса | Проектная подача, м3/ч | Фактическая подача, м3/ч | Расход электро-энергии кВт год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема | 4 | NDS250-200-510 | 250 | 250 | 566640 |
|  |  | 1 | 25 E 80 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1 | D320-50 | 50 | 50 |  |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Существующие разводящие  сети, проложенные по Степновскому МО тупиковые. Протяженность сети составляет 28,3466 км.

В связи с тем, что фактический износ разводящих сетей составляет около 55 %, наблюдается рост аварийности. Для стабилизации подачи воды необходимо производить замену аварийных участков разводящих сетей.

Данные по состоянию водопроводной сети

| Наименование улицы, м | Протяженность, м | Материал трубопровода | Износ объекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Степное |
| п. Нефтяников | 546,6 | сталь | 55 |
| в районе ул.К.Маркса 5-1 | 70 | сталь | 55 |
| микрорайон Южный, ул. Димитрова | 1775 | сталь | 55 |
| ул. Кутузова | 162 | сталь | 55 |
| К ЦТП | 128 | сталь | 45 |
| ул. Кирова к зданию санатория-профилактория «Весна» | 57 | сталь | 50 |
| ул. Молодежная | 1075 | Сталь,ПНД | 50 |
| ул. Юбилейная | 1150 | сталь | 50 |
| ул. Безымянная | 630 | сталь | 50 |
| ул. Девонская | 630 | сталь | 55 |
| ул. Калинина | 450 | сталь | 55 |
| ул. Нефтяников | 104 | сталь | 45 |
| ул. Октябрьская | 167 | сталь | 45 |
| ул. Кирова | 195 | сталь | 45 |
| ул. Карла Маркса | 117 | сталь | 45 |
| ул. Колхозная | 1270 | сталь | 65 |
| ул. Пионерская | 1300 | сталь | 45 |
| ул. Ленина | 1325 | сталь | 45 |
| ул. Чапаева | 1330 | сталь | 45 |
| ул. Димитрова | 329 | сталь | 35 |
| ул. 50 лет Победы | 8 | сталь | 30 |
| ул. Советская | 1100 | сталь | 45 |
| Микрорайон «Южный» | 1400 | сталь | 45 |
| ул. Заволжская | 1741 | Сталь,ПНД | 35 |
| ул. Суворова | 1021 | сталь | 25 |
| ул. Пролетарская | 1538 | сталь | 40 |
| ул. Гагарина | 600 | сталь | 30 |
| ул. Газовиков | 300 | сталь | 30 |
| Проезд Строителей | 8 | сталь | 30 |
| ул. Степная | 850 | Сталь, ПЭ | 50 |
| ул. Новая | 1020 | сталь | 55 |
| ул. Комсомольская | 170 | сталь | 50 |
| ул. Лапина | 420 | сталь | 50 |
| ул. Набережная | 1410 | сталь | 55 |
| ул. Рабочая | 750 | Сталь, ПЭ | 50 |
| от ВОС до входного колодца | 3200 | сталь | 55 |
| Итого: |  | 28 346,6 |  |

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  Степновского МО  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов.

Также основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В Степновском МО не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Степновском МО отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Нормативная глубина промерзания грунта на территории  Советского муниципального района  составляет 1,19 м. Степновское МО не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды - не требуется.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети Степновского МО и насосная станция 2-го подъема находятся в собственности администрации Советского муниципального района.

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды и улучшения качества воды в системах водоснабжения, состоит в следующем:

- модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства.

Причины завышенного расхода водных ресурсов:

- утечки воды  в изношенных водопроводных  сетях;

- промывка сетей для обеспечения качества воды.

Учитывая важность сокращения непроизводительных потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:

- реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;

- установка водосчетчиков на каждом вводе в жилые дома и другие здания.

Одним из важнейших и самых уязвимых элементов систем водоснабжения являются водопроводные сети, износ которых составляет 90 %.

На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:

- применение труб из коррозийно-стойких материалов;

- использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры.

Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются:

1) показатели качества воды;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

- снижение потерь питьевой воды до 33% в р. п. Степное.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В Степновском МО планируется один вариант развития централизованных систем водоснабжения: в соответствии с демографическим приростом населения, а также присоединении новых потребителей, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства.

Данные о перспективном уровне прироста потребности  питьевой воды

| № п/п | Местоположение объекта строительства | Площадь застройки, тыс.м2 | Площадь застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.п. Степное |
| 1 | ИЖС | 102,6 | 48,7 |
| 2 | 5-ти этажная застройка | 20,8 | 3,3 |

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории Степновского МО горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды Степновского МО:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | р.п. Степное |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 862,658 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 70,858 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 405,922 |
| - население | тыс. куб. м. | 322,605 |
| - организации | тыс. куб. м. | 31,081 |
| - бюджетная сфера | тыс. куб. м. | 8,17 |
| Прочее | тыс. куб. м. | 44,066 |
| Потери | тыс. куб. м. | 385,878 |
|  | % | 45 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов зависят от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также сезонного отключения для проведения  регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения:

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Степное | 862,658 | 2,363 | 2,836 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Структура водопотребления по группам потребителей в Степновском МО

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Население | 322,605 |
| Организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 4,1533 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 3,448 |
| Учреждения административные | 0,702 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,569 |
| Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства | 0,395 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 385,578 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Степновского МО: (Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Саратовской области от 20.04.2018 №14/2 (ред. от 20.07.2018) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Саратовской области».

| п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,28 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500- 1550 мм с душем | 4,32 |
| 3 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650- 1700 мм с душем | 4,37 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,04 |
| 55 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,82 |
| 66 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,35 |
| 77 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 7,45 |
| 88 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 7,55 |
| 99 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 7,16 |
| 110 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,35 |
| 111 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,86 |
| 112 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,15 |
| 113 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 5,02 |
| 114 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,72 |
| 115 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,52 |
| 116 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,04 |

Данные о фактическом удельном водопотреблении

| N п/п | Показатель | р.п. Степное |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 209,01 | 6,27 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 209,01 | 6,27 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи, по обеспечению коммерческого учета является жилищный фонд. На 01.12.2020 население обеспечено приборами учёта на 50 %. Организации оснащены приборами учёта на 100%.

Для обеспечения 100% оснащенности в Степновском МО планируется выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

| Наименование | Ед. измерения | Фактическая производительность за 2020 год | Проектная производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция второго подъема | м3/час | 1130 | 1130 |

По данным 2020 года резерв мощности составляет 91,28%.

На расчетный срок наблюдается резерв мощности 78,7%, при условии присоединения новых абонентов и демографического роста.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Степновском МО.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2032 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Показатели за 2020 год отражены в приложении № 1 к Схеме.

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и трубопроводов для подогрева воды до расчетной температуры и распределения ее потребителям.

Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков.

По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные.

Местные системы горячего водоснабжения устраиваются для одного или группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды в газовых водонагревателях проточного типа или емкостных автоматических водонагревателях АГВ, установленных в домах.

К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения следует отнести: автономность работы,  малые теплопотери.

Централизованные системы горячего водоснабжения в Степновском МО отсутствует. Подогрев воды производится в местных системах, с помощью локальных газовых и электрических водонагревателей.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды с учетом потерь

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| р.п. Степное |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 862,658 | 2,363 | 2,836 | 1460,0 | 4,0 | 4,8 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитано по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится:

- р.п. Степное  - в 1,7 раза.

Увеличение планируется за счет улучшения качества жизни населения, присоединение новых потребителей и строительство ИЖС.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура водопотребления осуществляется из одной станции второго подъема.

Потребление ресурса:

| Наименование | Процент от общего объема, % | Годовое потребление, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| р.п. Степное | 100 | 862,658 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Норма расходов перспективного потребления воды принята на основании приказа РЭК - департамента цен и тарифов Саратовской области от 2004.2018 № 14/2 (ред. от 20.07.2018) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Саратовской области». Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем – 7,45 м3/месяц или 248 л/сут. Оценка расходов холодной питьевой воды Степновского МО отражена в приложении № 2 к Схеме.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2020 год потери воды  составили:

- р.п. Степное -   45 % - 385,878 тыс. м3/год (1057,2  м3/сут или 44,05 м3/ч).

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров.

| Показатель | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028-2032 |
| Р.п. Степное |
| % | 45 | 45 | 40,2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км | 0,0 | 1,29 | 2,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

При разработке схемы водоснабжения  Степновского МО базовым показателем для определения суточного расхода воды принят норматив потребления холодной воды на одного жителя, в соответствии с приказом РЭК - департамента цен и тарифов Саратовской области от 20.04.2018 № 14/2 (ред. от 20.07.2018) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Саратовской области»,  равный 248  л/сутки на человека. Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды Степновского МО:

| № п/п | Наименование потребителей | Перспективные балансы водоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| р.п. Степное |
| 1 | Население | 3,72 | 4,464 | 1357,8 |
| 2 | Организации | 0,149 | 0,179 | 54,51 |
| 3 | Потери | 1,906 | 2,287 | 695,615 |
|  | Итого: | 5,775 | 6,93 | 2107,925 |

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса и отражена в приложении № 4 к Схеме. На территории Степновского МО горячая и техническая вода отсутствуют.

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующей организацией в Степновском МО  является  МКП «ККС СМР».

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения:

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПСД на строительство водопроводной сети на новых участках под новое жилое строительство | 2025 |
| 2 | СМР на строительство водопроводной сети на новых участках под новое жилое строительство ПЭ L=18 500 м | 2026-2032 |
| 3 | ПСД на реконструкцию участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: ул. Лапина протяженностью 460м ПЭ, Ø 100 мм | 2022 |
| 4 | Реконструкция участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: ул. Лапина протяженностью 460м ПЭ, Ø 100 мм | 2022 |
| 5 | ПСД на реконструкцию участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: ул. Степная протяженностью 830 м ПЭ, Ø 100 мм | 2022 |
| 6 | Реконструкция участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: ул. Степная протяженностью 830 м ПЭ, Ø 100 мм | 2022 |
| 7 | ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице Ленина Ø 100 мм протяженность 920 м ПЭ (от ул. Рабочей до ул. Безымянной) | 2022 |
| 8 | Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице Ленина Ø 100 мм протяженность 920 м ПЭ (от ул. Рабочей до ул. Безымянной) | 2023 |
| 9 | ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по ул. Колхозной (от ул. Девонская до ул. Безымянной) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 550 м | 2023 |
| 10 | Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице Колхозной (от ул. Девонская до ул. Безымянной) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 550 м | 2023 |
| 11 | ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице Советской (от ул. Димитрова до ул. Рабочей) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 560 м | 2023 |
| 12 | Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице Советской (от ул. Димитрова до ул. Рабочей) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 560 м | 2023 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (подключение новых потребителей) и улучшения качества питьевой воды.

Модернизация  изношенных участков водопроводных сетей

р.п. Степное:

- модернизация водопроводной сети протяженностью 3 320м.

Строительство новой водопроводной сети для присоединения новых абонентов.

р.п. Степное:

- строительство водопроводной сети протяженностью 18 500м.

Строительство новой водопроводной сети для закольцовки водопроводной сети.

Данные мероприятия не планируются.

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке,  обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей и улучшить качество воды.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным, асбестоцементным и чугунным трубам рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов и сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкостью к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Степновского МО питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные по развитию централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Степновском МО на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети:

- протяженностью 18 500 м в р.п. Степное.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к модернизации (техническому перевооружению).

На расчетный срок планируется модернизация водопроводной сети:

- р.п. Степное – 3,32 км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МКП «ККС СМР».

Системы управления режимами водоснабжения на территории Степновского МО отсутствует.

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

- обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

- оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

- сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),  повышения надежности управления технологическим процессом;

-  достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

- повышение качества процесса оперативного управления.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в Степновском МО приборы учета установлены у 50 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

На территории Степновского МО данные мероприятия не планируются.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения Степновского муниципального образования Советского муниципального района  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах Степновского муниципального образования.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   Советского муниципального района. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Данные отсутствуют.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019 №918/пр «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2020 «Наружные сети водоснабжения  и канализации») (отражена в приложении № 4 к Схеме). Коэффициент для Саратовской области – 0,88.

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены в приложении № 5 к Схеме.

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  Степновском МО бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

Глава 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоотведения Степновского МО состоит из канализационных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений.

На территории рабочего поселка Степное имеются системы напорных и самотечных канализационных труб (d 200 мм, d 400 мм, материал труб – сталь, чугун, полиэтилен). Хозяйственно-бытовые стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения, расположенные на севере рабочего поселка Степное, далее в биопруд и по рельефу в р. Б. Караман. В частном секторе хозяйственно-бытовые стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на канализационные очистные сооружения рабочего поселка Степное.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории  рабочего поселка Степное имеются действующие канализационные насосные станции в количестве 3 шт., которые транспортируют стоки в КОС. КНС работают круглосуточно. Сброс сточных вод осуществляется механически, по графику.

Уровень инженерного благоустройства р.п. Степное – средний. Система централизованного водоотведения обеспечивает 100% населения. Процент износа оборудования - 100%.

МКП «ККС СМР»  Степновского МО эксплуатирует следующие объекты:

- канализационные очистные сооружения - 1шт.;

- канализационные сети общей протяженностью 12,7775 км;

- канализационные насосные станции – 3 ед.

Планируется строительство в 2023 г. новых канализационных мощностью 3500м3/сут. Место нахождения: Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений.

Перечень локальных насосных станций отражен в приложении № 6 к Схеме.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Мощность существующих очистных сооружений 5000 м3/сут.

Мощность планируемых очистных сооружений 3500 м3/сут.

Сброс сточных вод производят в р. Б. Караман у р.п. Степное на 105 км от устья.

Сброс производится после очистки на канализационных очистных сооружениях (год ввода в эксплуатация 1986).

Канализационные (биологические) очистные сооружения пропускной способностью до 5000м3/сут.  расположены в 300 м от границы пос. Степное Советского района Саратовской области и имеют износ 100%.

Сточная вода поступает в приемный резервуар и затем в здание канализационной насосной станции. В здании КНС вода проходит через решетку, на который задерживается крупный мусор. Очистка решетки производится вручную. Собранные отбросы удаляются в контейнер.

Очищенная от крупных фракций сточная вода насосом подается в приемную камеру очистных сооружений и далее по лоткам поступает в горизонтальные песколовки с круговым движением воды. В песколовках происходит осаждение крупных минеральных фракций, содержащихся в сточной воде. Выпавший в осадок песок периодически под гидростатическим давлением по трубопроводу сбрасывается на песковую площадку.

После песколовок сточная вода по лотку поступает на водомерный лоток Вентури, по уровню воды в верхнем бьефе лотка определяют количество поступающей сточной воды. Данные количественных замеров в соответствии с приказом МГТР России от 29.11.2007г № 311 «Об утверждении порядка учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод, их качества собственниками водных объектов и водопользователями» (формы 1.5; 1.6).

Далее по лоткам сточная вода поступает в двухъярусные отстойники.  Скорость сточной воды в отстойниках не превышает 7мм/сек. В результате происходит выпадение взвешенных веществ в осадок, который накапливаясь на стенках желобков, сползает вниз и периодически сбрасывается под гидростатическим давлением воды через трубопровод на иловые площадки.

Таким образом, в песколовках и первичных отстойниках осуществляется механическая очистка  сточной воды.

Высоконагруженный биофильтр и вторичные отстойники обеспечивают биологическую очистку сточной воды.

После вторичных отстойников сточная вода по лотку поступает в лоток Поршаля на химическое обеззараживание водным раствором гипохлорита натрия, который поступает из  хлораторной через дозирующее устройство (в хлораторной гипохлорит натрия смешивается с водой в дозировачном баке и по трубопроводу поступает в лоток Поршаля).

После этого сточные воды поступают в контактные отстойники. В результате контакта водного раствора гипохлорита натрия со сточной водой происходит обеззараживание воды. Время контакта составляет не менее 30 минут. Доза остаточного хлора не менее 1,5 мг/л.

Пройдя полную биологическую очистку, сточные воды поступают по сбросному коллектору протяженностью 700 м, диаметром 500 мм в естественный биопруд площадью зеркала 21 га, что в 16 раз больше требуемой согласно СНИП П-6 6-62. Биопруд обеспечивает биологическую доочистку сточных вод, основанную на процессах, которые происходят при самоочищении водоемов. При соприкосновении воды с воздухом происходит насыщение воды кислородом, что благоприятно влияет на окисление органических веществ.

Далее вода по лотку протяженностью 200 м сбрасывается в р. Б.Караман. - - уровень оголовка выпуска 51.08.

- уровень место сброса -50.00

- ширина водоохранной зоны реки Большой Караман – 200м, прибрежной

защитной полосы – 50м

Географические координаты точки сброса

- из биопруда в лоток 46º49'80"ВД, 51º24'39" СШ

- из биопруда в р. Б. Караман -46º49'52"ВД, 51º24'49" СШ.

Схема очистных сооружений

1 - КНС (мусороудерживающие решетки), 2- Приемная камера, 3- Песколовки, 4- Первичные отстойники, 5- Биофильтры, 6- Вторичные отстойники, 7- Хлораторная, 8- Лоток "Поршаля", 9-Контактные отстойники, 10- Биопруд.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории р.п. Степное, обеспеченный централизованным водоотведением.

На территории Степновского МО расположены 3 канализационных насосных станций.

Характеристики КНС:

| Наименование объектов и сооружений | Насос (тип, модель) | Производительность, м.куб/час | Степень износа, % | Режим работы, ч | Расход эл. Энергии кВтч за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | СМ 150-125-315-4 | 200 | 30 | 4 | 13320 |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | 16 | 30 | 4 |  |
| КНС №2 | ЦМК 25-20м | 25 | 50 | 4 | 1496 |
| КНС №3 | ЦМК 25-20м | 25 | 50 | 4 | 1996 |

Сети уложены из керамических труб протяженностью 12 777,5  м.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для  зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных  загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В р.п. Степное эксплуатируется 12,7775 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из керамических труб.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

Сети, находящиеся  на балансе администрации Степновского муниципального образования:

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Нефтяников | 128 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Рабочая | 115 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Кирова | 1785 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Калинина | 1408 | Керамическая труба | 100 |
| от ул. Октябрьской,25 до ул. Девонской | 409,5 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Строителей 20 | 20 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Калинина от ул. Димитрова до ул. Девонской | 171 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Карла Маркса | 717 | Керамическая труба | 100 |
| ул. 50 лет Победы | 53 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Октябрьская | 518 | Керамическая труба | 100 |
| ул. Димитрова | 884 | Керамическая труба | 100 |
| ул.Пролетарская | 1310 | Керамическая труба | 100 |
| ул.Заволжская | 3092 | Керамическая труба | 100 |
| ул.Суворова | 967 | Керамическая труба | 100 |
| ул.Гагарина | 600 | Керамическая труба | 100 |
| от ул.Газовиков до КНС-1 | 300 | Керамическая труба | 100 |
| ул.Газовиков | 300 | Керамическая труба | 100 |

Бесхозяйные сети отсутствуют.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей.

Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей систем водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 №168.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения р.п. Степное:

| Формула расчета | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения за период 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пн=Ка/Lсети | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - |
| Ка | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | н/д |
| Lсети | протяженность канализационных сетей | км | 12,7775 |

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Основным видом деятельности предприятия МКП «ККС СМР» является осуществление работ по выполнению  заказа на предоставление населению услуг по водоснабжению и канализации Степновского мцниципального округа. В рамках этих задач предприятие производит забор, транспортировку сточных вод, удаление сточных вод.

Принципами экологической политики являются:

− обеспечение надежной работы систем водоснабжения и водоотведения;

− рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

− соблюдение требований природоохранного законодательства.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Территории, не охваченные централизованным водоотведением, в Степновском МО отсутствуют.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как и у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене: 12,7775 км.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 № 782».

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в т.ч. | тыс. м3/год | 405,922 |
| 1.1 | -население | тыс. м3/год | 322,605 |
| 1.2 | -бюджетные организации | тыс. м3/год | 39,251 |
| 1.3 | -прочие потребители | тыс. м3/год | 44,066 |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам составляет 1112,12 м3/сут.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении». Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

| Год | Мощность КОС, тыс. м3/сут | Сброс сточных вод, тыс. м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п. Степное |
| 2021 | 5,0 | 1,112 | +3,888 |
| 2022 | 5,0 | 1,362 | +3,638 |
| 2023 | 5,0 | 1,612 | +3,388 |
| 2024 | 3,5 | 1,862 | +1,638 |
| 2025 | 3,5 | 2,112 | +1,388 |
| 2026 | 3,5 | 2,362 | +1,138 |
| 2027 | 3,5 | 2,612 | +0,888 |
| 2028 | 3,5 | 2,862 | +0,638 |
| 2029 | 3,5 | 3,112 | +0,388 |
| 2030 | 3,5 | 3,2 | +0,3 |
| 2031 | 3,5 | 3,3 | +0,2 |
| 2032 | 3,5 | 3,4 | +0,1 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В р.п. Степное в связи с недостаточным финансированием строительство новой системы водоотведения  планируется в рамках схемы водоотведения.

| Год | р.п. Степное |
| --- | --- |
| 2020 | 405,922 |
| 2021 | 489,788 |
| 2022 | 573,654 |
| 2023 | 657,52 |
| 2024 | 741,386 |
| 2025 | 825,252 |
| 2026 | 909,118 |
| 2027 | 992,984 |
| 2028 | 1076,85 |
| 2029 | 1160,716 |
| 2030 | 1168,0 |
| 2031 | 1204,5 |
| 2032 | 1241,0 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения:

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| 405,922 | 1,112 | 1241,0 | 3,4 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация МКП «ККС СМР», эксплуатационная зона ответственности не совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | Производительность (фактическая), м3/сутки | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальный суточный приток, м3/сутки | Резерв |
|  |  |  |  | м3/сутки | % |
| р.п. Степное | 5000,0 | 5000,0 | 489,788 | 4510,212 | 90,2 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резерв мощности очистных сооружений имеется.

Прогнозно количество населения, подключенного к централизованному водоотведению, планируется к увеличению.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения:

| № п/п | Виды работ | Проектная мощность | Год реализации | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка автоматики системы непрерывного сброса загрязняющих веществ | 2023 | МКП «ККС СМР» |
| 2 | Разработка ПСД на строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное | 2022 | - |
| 3 | Строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное | 5000,0 | 2023-2032 | МКП «ККС СМР» |
| 4 | Разработка ПСД на реконструкцию существующих канализационных труб | 2022 | - |
| 5 | Реконструкция существующих канализационных труб | 12 777,5 м | 2023-2032 | МКП «ККС СМР» |
| 6 | Разработка ПСД на строительство новых очистных сооружений, проектной мощностью 3500м3/сутки место нахождения: Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений. | 2022 | - |
| 7 | Строительство новых очистных сооружений , проектной мощностью 3500м3/сутки место нахождения: Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений. | 1шт 3500 м3/сутки | 2023 | МКП «ККС СМР» |
| 8 | Разработка ПСД на вывод из эксплуатации старой КОС | 2023 | - |
| 9 | Вывод из эксплуатации старой КОС | 2024-2025 | - |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Техническими обоснованиями основных мероприятий являются необходимость замены трубопроводов и реконструкция КНС.

Главным моментом при подборе  труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже:

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения является поддержание канализационных сетей в надлежащем техническом состоянии, соблюдение экологических требований при транспортировке сточных вод.

Замена канализационных сетей системы водоотведения

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к трубам канализационным — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В р.п. Степное на расчетный срок планируется строительство канализационной сети, протяженностью 5,0 км.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

Объекты, планируемые к реконструкции, отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоотведения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

КНС не имеет автономного режима регулирования по уровню (сброс сточных вод осуществляется машинистами).

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок планируется строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории р.п. Степное.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации, и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ  от 23.11.1996 №1404 вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов р.п. Степное.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Система автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019  №918 «Об утверждении укрупненных сметных нормативов»   (НЦС 81-02-14-2020 «Наружные сети водоснабжения  и канализации»).

Стоимость канализационной насосной станции и канализационного очистного сооружения приняты стоимости объектов-аналогов:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка автоматики системы непрерывного сброса загрязняющих веществ | шт | 1 | 1700000,0 | 1700,0 |
| Разработка ПСД на строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное | компл | 1 | 250 000,0 | 250,0 |
| Строительство самотечных канализационных труб в планируемой многоэтажной застройке рабочего поселка Степное | м | 5000 | 4211,8 | 21 059,0 |
| Разработка ПСД на реконструкцию существующих канализационных труб | компл | 1 | 250 000,0 | 250,0 |
| Реконструкция существующих канализационных труб | м | 12 777,5 | 5012,3 | 64 034,638 |
| Разработка ПСД на строительство новых очистных сооружений, проектной мощностью 3500м3/сутки место нахождения: Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений. | компл | 1 | 250 000,0 | 250,0 |
| Строительство новых очистных сооружений , проектной мощностью 3500м3/сутки место нахождения: Саратовская область, Советский район, в северо-восточной части р.п. Степное, в районе существующих канализационных очистных сооружений. | шт | 1 | 660 000 000,0 | 660 000,0 |
| Разработка ПСД на вывод из эксплуатации старой КОС | компл | 1 | 250 000,0 | 250,0 |
| Вывод из эксплуатации старой КОС | шт | 1 | 10 000 000,0 | 10 000,0 |
| Итого: |  |  |  | 757 543,638 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены в приложении № 7 к Схеме

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Степновского муниципального образования бесхозяйные

системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Верно:

Руководитель аппарата                                                                И.Е. Григорьева

приложение № 1 к Схеме

| № п/п | Показатели | Базовый год (2020) | Объем холодной питьевой воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| р.п. Степное |
| 1 | Подано воды, тыс. м3 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 | 1460,0 |
| 2 | Объем потерь воды, тыс. м3 | 983,22 | 551,542 | 505,742 | 459,942 | 414,142 | 368,342 | 322,542 | 276,742 | 230,942 | 185,142 | 139,342 | 93,542 | 47,69 |
| 3 | Объем реализации воды всего, тыс. м3 | 476,78 | 908,458 | 954,258 | 1000,058 | 1045,858 | 1091,658 | 1137,458 | 1183,258 | 1229,058 | 1274,858 | 1320,658 | 1366,458 | 1412,31 |

Приложение № 2 к Схеме

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество | Показатель, м3/сут | Показатель, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2032 | 2021 | 2032 | 2021 | 2032 |
| Р.п. Степное |
| Население: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500-1550 мм с душем | 1 житель | 0,248 | 11465 | 15000 | 2843,32 | 3720,0 | 1037,81 | 1357,8 |
| Итого население: |  |  |  |  |  |  | 1037,81 | 1357,8 |
| Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ ДС «Звездочка» | 1 ребенок | 0,07 | 210 | 210 | 14,7 | 14,7 | 5,36 | 5,36 |
| МБДОУ ДС «Теремок» | 1 ребенок | 0,07 | 107 | 107 | 7,49 | 7,49 | 2,73 | 2,73 |
| МБДОУ ДС «Ромашка» | 1 ребенок | 0,07 | 200 | 200 | 14,0 | 14,0 | 5,11 | 5,11 |
| МБОУ «СОШ №1» | 1 ученик | 0,008 | 659 | 659 | 5,27 | 5,27 | 1,92 | 1,92 |
| МБОУ «Лицей» | 1 ученик | 0,008 | 623 | 623 | 4,98 | 4,98 | 1,82 | 1,82 |
| МОУ ДОД «Районный Дом детства и юношества» | 1 ученик | 0,008 | 385 | 385 | 3,08 | 3,08 | 1,12 | 1,12 |
| ГУЗ «Советская РБ» | 1 койка | 0,04 | 414 | 414 | 16,56 | 16,56 | 6,04 | 6,04 |
| МБУК «ЦКС СМРСО» Районный Дом культуры | 1 место | 0,006 | 500 | 500 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 |
| МБУК «ЦКС СМРСО» Центральная библиотека | 1 работающий | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| МБУК «ЦКС СМРСО» Детская библиотека | 1 работающий | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| МБУК «ЦКС СМРСО» Степновский библиотечный филиал | 1 работающий | 0,007 | 10 | 10 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | 1 ученик | 0,008 | 385 | 385 | 3,08 | 3,08 | 1,12 | 1,12 |
| МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 1 место | 0,002 | 1500 | 1500 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 1,1 |
| Кафе, столовые | 1 условное блюдо | 0,0033 | 918 | 918 | 3,03 | 3,03 | 1,11 | 1,11 |
| Магазины продовольственные | 20 кв.м. торгового зала | 0,185 | 361,86 | 361,86 | 66,94 | 66,94 | 24,43 | 24,43 |
| Предприятия бытового обслуживания | 20 кв.м. торгового зала | 0,007 | 83,49 | 83,49 | 0,58 | 0,58 | 0,21 | 0,21 |
| Баня | 1 посетитель | 0,06 | 12 | 12 | 0,72 | 0,72 | 0,26 | 0,26 |
| Гостиницы | 1 житель | 0,1 | 27 | 27 | 2,7 | 2,7 | 0,99 | 0,99 |
| Итого по организациям |  |  |  |  |  |  |  | 54,51 |
| Всего по р.п. Степное |  |  |  |  |  |  |  | 1412,31 |

Приложение № 3 к Схеме

| Наименование населенного пункта | Современное состояние 2020 год | Расчетный срок 2032 год | Мощность, насосной станции, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | ВНС, м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| р.п. Степное | 862,658 | 476,78 | 385,878 | 2107,925 | 1412,31 | 695,615 | 9898,8 | Резерв 7790,875 тыс. м3 | 9898,8 | 0,0 |

Приложение № 4 к Схеме

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Степное |
| ПСД на строительство водопроводной сети на новых участках под новое жилое строительство | компл | 1 | 250 000,0 | 250,0 |
| СМР на строительство водопроводной сети на новых участках под новое жилое строительство ПЭ L=18 500 м | м | 18 500 | 3009,39 | 55 673,715 |
| ПСД на реконструкцию участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: Ул. Лапина протяженностью 460м ПЭ , Ø 100 мм | комл | 1 | 415 295,7 | 415,2957 |
| Реконструкция участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: Ул. Лапина протяженностью 460м ПЭ , Ø 100 мм | м | 460 | 3009,39 | 1 384,319 |
| ПСД на реконструкцию участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: Ул. Степная протяженностью 830 м ПЭ, Ø 100 мм | комл | 1 | 749 337,9 | 749,3379 |
| Реконструкция участка водопровода в м-не Старые Черемушки на участке: Ул. Степная протяженностью 830 м ПЭ, Ø 100 мм | м | 830 | 3009,39 | 2 497,793 |
| ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: Ленина Ø 100 протяженность 920 м ПЭ (от ул. Рабочая до ул. Безымянная) | комл | 1 | 830 591,4 | 830, 5914 |
| Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: Ленина Ø 100 протяженность 920 м ПЭ (от ул. Рабочая до ул. Безымянная) | м | 920 | 3009,39 | 2 768,638 |
| ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: ул.Колхозная (от ул. Девонская до ул. Безымянная) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 550 м | комл | 1 | 496 549,5 | 496,5495 |
| Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: ул.Колхозная (от ул. Девонская до ул. Безымянная) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 550 м | м | 550 | 3009,39 | 1 655,165 |
| ПСД на реконструкцию участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: Советская (от ул. Димитрова до ул. Рабочая) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 560 м | комл | 1 | 505 577,4 | 505,5774 |
| Реконструкция участка ветхого водопровода в нижней части п. Степное по улице: Советская (от ул. Димитрова до ул. Рабочая) Ø 100 мм ПЭ протяженностью 560 м | м | 560 | 3009,39 | 1 685,258 |
| ИТОГО |  |  |  | 68 912,24 |

Приложение № 5 к Схеме

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(базовый год) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 50 | 50 | 54,54 | 59,08 | 63,62 | 68,16 | 72,7 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 40,2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 6 к Схеме

Перечень локальных насосных станций

| Наименование объектов | Марка оборудования (насоса) | Кол-во | Производительность м3/ч | Степень износа | Расход электроэнергии на работу оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС | СМ 150-125-315-4 | 2 | 200 | 30 | 125324 |
|  | ЦМК 25-20м | 1 | 25 | 30 |  |
|  | СМ 100-65-200-2 | 2 | 100 | 30 |  |
| КНС №1 | СМ 150-125-315-4 | 1 | 200 | 30 | 13320 |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 16 | 30 |  |
| КНС №2 | ЦМК 25-20м | 1 | 25 | 50 | 1496 |
| КНС №3 | ЦМК 25-20м | 1 | 25 | 50 | 1996 |

Приложение № 7 к Схеме

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020(факт) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | (ед./ км). | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Показатели очистки сточных вод |
| 2.1 | Непрерывность водоотведения | час/сут | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ куб.м). | н/д | - | - | - | - | - | - | - |